| ICS | 13.220 |
| --- | --- |
| CCS | C 80 |

65

新疆维吾尔自治区地方标准

DB 65/T XXXX—2025

油气场站防火涂层设计施工技术规范

Technical specification for design and construction of fireproof coating in oil and gas field station

2025 - XX - XX发布

2025 - XX - XX实施

新疆维吾尔自治区市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 防火涂层设计	2

4.1 一般规定	2

4.2 防火保护范围和耐火极限要求	2

4.3 防火涂料的选用	3

4.4 防火涂层的构造	4

5 防火涂层的施工	4

5.1 一般规定	5

5.2 施工准备	5

5.3 施工作业	5

6 防火涂层质量检验	6

6.1 防火涂层外观质量	6

6.2 防火涂层厚度质量	6

6.3 涂层裂纹数	7

7 工程验收	7

- 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由新疆维吾尔自治区应急管理厅提出、归口并组织实施。

本文件起草单位：新疆维吾尔自治区应急管理科学研究院、中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司、应急管理部四川消防所

本文件主要起草人：

本文件实施应用中的疑问，请咨询新疆维吾尔自治区应急管理科学研究院。

对本文件的修改意见建议，请反馈至新疆维吾尔自治区应急管理厅（乌鲁木齐市湖州路1799号）、新疆维吾尔自治区应急管理科学研究院（乌鲁木齐市湖州路1799号）、新疆维吾尔自治区市场监督管理局（乌鲁木齐市新华南路167号）。

新疆维吾尔自治区应急管理厅 联系电话：0991-5093134；传真：0991-5093134；邮编：830011

新疆维吾尔自治区应急管理科学研究院 联系电话：0991-5201509；传真：0991-5093152；邮编：830011

新疆维吾尔自治区市场监督管理局 联系电话：0991-2818750；传真：0991-2311250；邮编：830004

油气场站防火涂层设计施工技术规范

  - 范围

本文件适用于油气站场装置新建、改建和扩建的建筑物和构筑物钢结构、混凝土结构防火涂层工程的设计、施工、验收和维护管理。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 14907 钢结构防火涂料

GB 28375 混凝土结构防火涂料

GB 50016 建筑设计防火规范

GB 50160 石油化工企业设计防火标准

GB 50183 石油天然气工程设计防火规范

GB 51249 建筑钢结构防火技术规范

GB 51283 精细化工企业工程设计防火标准

GB/T 50046 工业建筑防腐设计标准

SY/T 7039-2023 油气厂站钢管架结构设计规范

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 石油天然气站场petroleum and gas station

- 具有石油天然气收集、净化处理、储运功能的站、库、厂、场、油气井的统称，简称油气站场或站场。

防火涂层fire-proofing coating

涂装于物体表面，可阻止火势蔓延传播，或隔离火源，延长基材着火时间，或增大绝热性能以推迟结构破坏时间的涂层。

- 钢结构防火涂料fireproof coatings for concrete structure

施涂于建（构）筑物钢结构表面，能形成耐火隔热保护层以提高钢结构耐火极限的涂料。

- 混凝土结构防火涂料fireproof coatings for concrete structure

涂覆在石油化工储罐区防火堤等建(构)筑物和公路、铁路、城市交通隧道混凝土表面，能形成耐火隔热保护层以提高其结构耐火极限的涂料。

膨胀型钢结构防火涂料expansive fire-retardant coatings for steel structure

涂装于建筑物或构筑物的钢结构表面，涂层在高温时膨胀发泡，形成耐火隔热保护层的防火涂料。

非膨胀型钢结构防火涂料non-expansive fire-retardant coatings for steel structure

涂装于建筑物或构筑物的钢结构表面，涂层在高温时不膨胀发泡，其自身成为耐火隔热保护层的防火涂料。

特种钢结构防火涂料special fire-retardant coatings for steel structure

涂装于特殊建筑物或构筑物的钢结构表面，适用于烃类火灾的防火涂料。

  - 防火涂层设计

    - 一般规定

4.1.1 厂房、仓库钢结构构件的设计耐火极限应根据建筑的耐火等级，按GB 50016的规定确定，并应符合GB 51249的有关规定。

4.1.2 设备和管架承重钢结构构件、防火堤的耐火极限，应符合GB 50016、GB 50160、GB 51283、GB 50183的有关规定。

4.1.3 防火涂层设计应根据建筑物或构筑物的火灾类型、使用环境、耐火极限，选用相应类别的防火涂料。

4.1.4 钢结构构件的耐火极限所对应的防火涂层厚度可通过耐火试验或按现行国家标准GB 51249进行耐火验算确定，当耐火试验和耐火验算所得到的数据不一致时，应以两者中数据最大值为准。

4.1.5 防火堤的耐火极限所对应的防火涂层厚度应通过耐火试验确定。

4.1.6 防火涂料应具备与设计耐火极限对应的型式检验报告或型式试验报告。

    - 防火保护范围和耐火极限要求

4.2.1 油气站场厂房、仓库钢结构构件的防火保护应符合下列规定：

a)厂房、仓库钢结构构件的设计耐火极限不应低于表4.2.1的规定。

表 4.2.1 厂房、仓库钢结构构件的设计耐火极限（h）

| 构件类型 | 建筑耐火等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 |
| 柱、柱间支撑 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 0.50 |
| 楼面梁、楼面桁架、楼盖支撑、吊车梁 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 0.50 |
| 楼板 | 1.50 | 1.00 | 0.75 | 0.50 |
| 屋顶承重构件、屋盖支撑、系杆 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 不要求 |
| 上人平屋面板 | 1.50 | 1.00 | 不要求 | 不要求 |
| 疏散楼梯 | 1.50 | 1.00 | 0.75 | 不要求 |

b）一级、二级耐火等级的单层厂房、仓库的柱，其设计耐火极限可按本规程表4.2.1的规定降低 0.50h。

C) 一级耐火等级的单层、多层厂房、仓库设置自动喷水灭火系统时，其屋顶承重构件的设计耐火极限可按本规程表4.2.1的规定降低0.50h。

4.2.2 油气站场符合下列规定的构筑物钢结构，应进行防火保护设计：

a）单个容积等于或大于5m³的甲、乙A类液体设备的承重钢构架、支架、裙座；

b）在爆炸危险区范围内，且毒性为极度和高度危害的物料设备的承重钢构架、支架、裙座；

c）操作温度等于或高于自燃点的单个容积等于或大于5m³的乙B、丙类液体设备承重钢构架、支架、裙座；

d）加热炉炉底钢支架；

e）在爆炸危险区范围内的钢管架；跨越装置区、罐区消防车道的钢管架；

f）在爆炸危险区范围内的高径比等于或大于8，且总重量等于或大于25t的非可燃介质设备的承重钢构架、支架和裙座。

4.2.3 本规程第4.2.2条所述的承重钢结构的下列部位应覆盖耐火层，覆盖耐火层的钢构件，其耐火极限不应低于2h。

a）支承设备钢构架：

1）单层构架的梁、柱；

2）多层构架的楼板为透空的钢格板时，地面以上10m范围的梁、柱；

3）多层构架的楼板为封闭式楼板时，地面至该层楼板面及其以上10m范围的梁、柱；

4）上部设有空气冷却器的构架的全部梁、柱及承重斜撑。

b）支承设备钢支架；

c)钢裙座外侧未保温部分及直径大于1.2m的裙座内侧；

d）钢管架：

1）底层支承管道的梁、柱；当底层低于4.5m时，地面以上4.5m内的支承管道的梁、柱、柱间支撑；

2）上部设有空气冷却器的管架，其全部梁、柱及柱间支撑及水平支撑；

3）下部设有液化烃或可燃液体泵的管架，地面以上10m范围的梁、柱；

4）疏散钢楼梯的梁、柱；

e）加热炉从钢柱柱脚板到炉底板下表面50mm范围内的主要支承构件应覆盖耐火层，与炉底板连续接触的横梁不覆盖耐火层；

f）液化烃球罐支腿从地面到支腿与球体交叉处以下0.2m的部位。

4.2.4 油气站场罐组设置的砖、石、钢筋混凝土防火堤无培土的内侧和顶部，核算本体耐火极限小于4h的，均应涂刷保护层，保证耐火极限不应小于4h。

    - 防火涂料的选用

4.3.1 油气站场钢结构防火涂料的耐火极限应符合本规程第4.2.1和4.2.3条的要求，混凝土结构防火涂料的耐火极限应符合本规程第4.2.4条的要求。

4.3.2 在生产、储存、使用过程中采用易燃、易爆物质的油气场站建（构）筑物，其钢结构构件应选用特种钢结构防火涂料，并应符合GB 14907的有关要求。

4.3.3 设计耐火极限大于1.50h的构件，宜选用非膨胀型钢结构防火涂料或环氧类膨胀型钢结构防火涂料。

4.3.4 设计耐火极限大于1.50h的全钢结构建筑，宜选用非膨胀型钢结构防火涂料或环氧类膨胀型钢结构防火涂料。

4.3.5 除钢管混凝土柱外，设计耐火极限大于2.00h的构件，应选用非膨胀型钢结构防火涂料或环氧类膨胀型钢结构防火涂料。

4.3.6 设计耐火极限大于2.00h的钢管混凝土柱，既可选用膨胀型钢结构防火涂料，也可选用非膨胀型钢结构防火涂料。

4.3.7 对于不能停产的油气场所或在通风不良的施工环境中的建（构）筑物，其钢构件宜选用水基性钢结构防火涂料。

4.3.8 油气站场罐组防火堤选用的混凝土结构防火涂料应按XF/T 714规定的石油化工升温耐火试验条件进行耐火试验，并应符合GB 28375的有关要求。

    - 防火涂层的构造

4.4.1 膨胀型钢结构防火涂料的涂层厚度不应小于1.5mm，非膨胀型钢结构防火涂料的涂层厚度不应小于15mm。

4.4.2 油气站场钢结构采用膨胀型防火涂料保护的涂层构造应符合下列规定：

- a）在强、中腐蚀环境下，防火涂层的构造应包括防腐蚀底涂层、防腐蚀中间涂层、防火涂层、防腐蚀面涂层。

- b）在弱、微腐蚀环境下，防火涂层的构造应包括防腐蚀底涂层、防火涂层。处于室外环境或室内潮湿环境中的膨胀型防火涂层宜增加防护面层。

- c）膨胀型防火涂料与基层的粘结强度不应低于0.15MPa。

- d）膨胀型防火涂料的涂装厚度超过2mm时，宜在涂装至总厚度的1/2时粘贴玻璃纤维网格布。

- e）膨胀型防火涂层下方的防腐蚀底涂层厚度不宜小于60μm，防腐蚀底涂层和防腐蚀中间涂层的总厚度不宜大于150μm。

- f）不应采用对防火涂料膨胀性能有不良影响的面涂层。防腐蚀面涂层厚度不应大于100μm。

4.4.3 钢构件采用非膨胀型防火涂料保护的涂层构造应符合下列规定：

a）在强、中腐蚀环境下，涂层构造应包括防腐蚀底涂层、防腐蚀中间涂层、防火涂层、防腐蚀面涂层。

b）在弱、微腐蚀环境下，涂层构造应包括防腐蚀底涂层、防火涂层。

c）非膨胀型防火涂料与基层的粘结强度不应低于0.04MPa。

d）非膨胀型防火涂料有下列情况之一者，宜在涂层与钢构件之间设置相连接的镀锌铁丝网：

1）构件承受冲击、震动荷载；

2）防火涂料的粘结强度小于或等于0.05MPa；

3）涂层厚度大于25mm。

e） 镀锌铁丝网的规格宜采用直径为φ0.5mm～φ1.5mm、网孔为20mm×20mm～50mm×50mm。

4.4.4 用于钢构件表面的防腐蚀底涂层、防腐蚀中间涂层、防腐蚀面涂层的选用及配套应符合现行国家标准GB/T 50046的有关规定。

4.4.5 用于钢构件表面的防腐蚀底涂层、防腐蚀中间涂层、防腐蚀面涂层均应与防火涂层相配套，并应具有良好的结合力。对于油气场站室外使用环境，应配套使用底漆+中间漆防腐体系，应施用长效配套面漆进行表面防护。

4.4.6 钢结构防锈漆宜选用环氧类防锈漆，不宜选用调和漆。

4.4.7 对于油气站场室外使用环境，不宜选用水性膨胀型钢结构防火涂料。

  - 防火涂层的施工

    - 一般规定

5.1.1 施工单位应根据现场环境和钢结构防火涂料的说明书，制定施工作业指导书。

5.1.2 防火涂层的施工，应按批准的设计文件和施工技术标准进行，不得随意更改。设计文件确需改动的，应由原设计单位出具设计变更通知单，并应报原审核机构或备案机构核准。

5.1.3 防火涂层的涂装应由具备消防设施工程专业承包资质的施工单位实施。

5.1.4 对已经施工的防火涂层应采取保护措施，若有损坏，应按原设计要求进行修补。

    - 施工准备

5.2.1 钢结构防火涂层工程的施工准备应符合下列规定：

a）设计文件及相关技术文件应齐全，施工图纸已会审。

b）应编制施工方案，并已获批准；应对施工人员进行技术和安全交底。

c）施工人员应接受安全教育和技术培训，且经考核合格。

d）施工用水、电、气应能满足施工需求。

e）施工机具应配备合理，且经调试、试运转正常；计量器具应配备齐全，且处于合格状态。

f）防火涂料已进入现场，并应检验合格。

g）钢结构、防火堤的制作和安装工作应全部完成，并经检验合格后办理交接手续。

h）钢结构的基体表面处理及防腐蚀底涂层和中间涂层已施工完毕，并应检验合格。

I）对油气场站室外使用环境，存在边缘暴露的情况时应使用寿命不低于涂层体系的防护方式对暴露部位进行有效保护。

5.2.2 防火涂料施工的环境温度和相对湿度应符合产品使用说明书的要求。环境温度宜为5℃～35℃，相对湿度不宜大于80%，作业场所应通风良好。当风速大于5m/s、雨雪天或钢构件、防火堤表面有结露时，不应进行室外作业。

5.2.3 在防火涂料喷涂施工前应先进行试喷涂，经确认无误后，方可开始大面积喷涂施工。

5.2.4 在进行防火涂料喷涂施工时，对钢构件、防火堤周围已经安装完成的不需要作防火保护的设备、管道、墙面、门窗及其他设施应采取遮盖保护措施。

5.2.5 防火涂层的施工，应在保证不被后续工程所损坏的条件下进行。当对室内钢结构进行防火保护施工时，应在室内装修之前进行。

5.2.6 施工完毕后的防火涂层，在涂料产品使用说明书规定的养护期内，不应暴晒、雨淋、磕碰和被其他工序破坏。

    - 施工作业

5.3.1 钢结构防火涂层施工应在钢结构防腐蚀底涂层和中间涂层的质量检验合格后进行，钢结构防火涂料涂装的基层应符合下列规定：

a）防腐蚀涂层的层数和厚度应符合设计文件的规定。

b）防腐蚀涂层应牢固完整、固化完全，无锈蚀和破损。

c）防腐蚀涂层表面的灰尘、油脂和污物应清理干净，在涂覆防火涂料前应保持干燥和洁净。

d）在防火涂料施工前，防腐蚀涂层表面宜使用砂纸进行打毛处理。

5.3.2 施工完成的钢结构防火涂层厚度应符合设计文件规定的耐火极限要求。

5.3.3 膨胀型钢结构防火涂料的施工应符合下列规定：

a）膨胀型钢结构防火涂料宜采用喷涂方法进行施工。当采用重力式喷枪喷涂时，喷涂压力宜为0.4MPa～0.6MPa；当采用高压无气喷涂时，喷涂压力应大于20MPa。喷涂施工时，喷嘴应垂直于构件表面，喷枪应平行移动，运行速度应保持一致。

b）局部修补或小面积施工时，可采用刷涂、滚涂或抹涂方法进行。

c）双组份的涂料，应按产品使用说明书的要求进行配制，并应搅拌均匀；单组份的涂料，应搅拌均匀后方可使用。涂料的粘稠度应为喷涂时无流挂现象，必要时可用稀释剂调整涂料的粘稠度。

d）喷涂施工应分层进行。涂料应按产品使用说明书规定的施工间隔进行涂覆，应待涂层基本干燥固化后再喷涂下一遍涂层。每遍涂层的喷涂厚度应按产品使用说明书的要求执行，直至达到规定厚度。

e）在喷涂施工过程中，应及时检测防火涂层的厚度。

f）当设计要求防火涂层表面平整时，应对最后一遍防火涂层作抹平处理。

g）施工后的防火涂层应完整、厚度均匀、色泽一致，不应出现漏涂、流挂、粉化、空鼓、起泡、脱落和裂纹等缺陷。

5.3.4 非膨胀型钢结构防火涂料的施工应符合下列规定：

a）非膨胀型钢结构防火涂料宜采用压送式喷涂机进行喷涂施工，当空气压力为0.4MPa～0.6MPa时，喷枪口直径宜为6mm～10mm。也可采用手工抹涂方法进行施工。

b）在进行非膨胀型钢结构防火涂料施工前，当设计规定需要焊接锚固件时，应先打磨除去焊接部位的防腐蚀底涂层和中间涂层，再进行焊接工作。焊接完成后应将焊缝部位清理干净，并涂刷防腐蚀底层涂料和中间层涂料。

c）涂料的配制应按产品使用说明书规定的配合比进行，并应搅拌均匀。双组份的涂料，应先将液体组份放入搅拌器内搅拌3min～5min，再加入粉料，并应按配合比加入水后搅拌均匀，搅拌时间宜为10min以内；单组份的涂料，应在使用前搅拌均匀，不得加水稀释。配制好的涂料应在规定时间内用完。

d）涂料的施工应分层进行。每遍涂层的施工厚度宜为5mm～10mm，前一遍涂层基本干燥固化后方可进行下一遍涂层的施工，直至达到规定厚度。当采用喷涂方法进行施工时，第一遍涂层的喷涂厚度宜为4mm～5mm，以后各遍涂层的喷涂厚度不宜超过10mm；当采用手工抹涂方法进行施工时，每遍涂层的抹涂厚度不宜大于8mm。

e）在施工过程中，应及时检测防火涂层的厚度。

f）防火涂层的拐角可做成直角形或半径为10mm左右的圆弧形。

g）当设计要求防火涂层表面平整时，应对最后一遍防火涂层作抹平处理。

h）施工后的防火涂层应完整、厚度均匀，无漏涂、流挂、粉化、空鼓和脱落等缺陷。允许出现裂纹的宽度不应大于0.5mm、数量不应大于3条，且是非贯穿性裂纹。

5.3.5 当防火涂层表面需要防腐蚀面涂层时，防腐蚀面层涂料的施工应符合下列规定：

a）防腐蚀面层涂料的施工应在钢结构防火涂层的质量检验合格后进行。

b）钢结构防火涂层应固化完全，表面应干燥、洁净，无灰尘和污物。

c）防腐蚀面层涂料可采用刷涂、滚涂或喷涂方法进行施工。

d）施工后的防腐蚀面涂层的层数和厚度应符合设计文件规定，表面应均匀一致，且应无流挂和漏涂。

  - 防火涂层质量检验

    - 防火涂层外观质量

6.1.1 不应有误涂、漏涂，涂层应闭合，不应有脱层、空鼓、明显凹陷、粉化松散和浮浆等外观缺陷，乳突应剔除。

6.1.2 喷涂的非膨胀型防火涂料外观宜为毛面，当设计对涂层外观有平整度要求时，可在涂层表面采取相应的找平措施。

    - 防火涂层厚度质量

6.2.1 非膨胀型防火涂料涂层最薄处的厚度不得小于设计厚度的85%；平均厚度允许偏差应为设计厚度的±10%，且不应大于±2mm。

6.2.2 非环氧类膨胀型防火涂料涂层最薄处的厚度不得小于设计厚度的85%；平均厚度允许偏差应为设计厚度的±10%，且不应大于±0.2mm。

6.2.3 环氧类膨胀型防火涂料涂层最薄处的厚度不得小于设计厚度的85%；平均厚度允许偏差应为设计厚度的±10%，且不应大于±0.3mm。

    - 涂层裂纹数

6.3.1 防火涂料涂层不得出现贯穿性裂纹。

6.3.2 膨胀型防火涂料涂层裂纹宽度不应大于0.5mm，且任意1m内不得多于1条；当涂层厚度小于或等于3mm时，涂层裂纹宽度不应大于0.1mm。

6.2.3 非膨胀型防火涂料涂层裂纹宽度不应大于0.5mm，在任意300mm×150mm范围内裂纹数不得多于3条。

  - 工程验收

    - 防火涂层工程完工后，建设单位应组织设计、监理和施工单位进行交工验收，未经验收合格，不得投入生产使用。

7.2 交工验收时，建设单位应检查和确认下列内容：

a）施工范围和内容应符合合同规定。

b）工程质量应符合设计文件和本规程的规定。

- 7.3 交工验收时，施工单位应向建设单位提交下列资料：

a）防火涂料的产品质量证明文件和现场抽样的复检报告；

b）设计变更文件；

c）施工技术文件；

d）隐蔽工程记录；

e）施工记录；

F）返工或返修记录；

g）质量验收记录；

h）其他必要的文件或记录。

- 7.4 防火涂层工程质量验收合格后，应将所有验收文件存档备案。